## Справочники (hidden)
| RS485 | Бокс | Теги | Теги_EN | Корпус | Корпус_EN | Выходы | Реле | IP | Tmin | Tmax | РежимПоказа | U_сист_В | ДаНет | СрокАКБ | Серия | ТегиУстр | ТегиУстр_EN | ОСТ
Все | Все | Все | Все | Все | Все | Все | 1 | 0 | 20 | -20 | 40 | Все варианты | 12 | Да | 5 лет (К) | К | Все | Все | Вкл.
МИП-12 исп.100 (МИП-12-2/7П10) | RS-485 | Только с боксом | СПА | fire | Металл | metal | 2 | 1 | 30 | -10 | 45 | Только подходящие | 24 | Нет | 12 лет (С) | С | СПА | fire | Выкл.
РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) (АКБ только в РИП) |  |  | ОС | security | Пластик | plastic | 4 | 3 | 41 |  |  |  | 48 |  | 15 лет (М) | М | ОС | security
РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) (РИП + внешний бокс) |  |  | СКУД | acs | РИП | ups | 7 |  | 54 | [7 empty] | СКУД | acs
РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) |  |  | СОТ | cctv | ШПС | sps | [10 empty] | СОТ | cctv
РИП-12 исп.104 (РИП-12-3/7М6-V4) |  |  | УСТА | antiterror | ШПС с МК | mk | [10 empty] | УСТА | antiterror
РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р) |  |  |  |  | МИП | mip
РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)
РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (АКБ только в РИП)
РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (РИП + внешний бокс)
РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (АКБ только в РИП)
РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (РИП + внешний бокс)
РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (АКБ только в РИП)
РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (РИП + внешний бокс)
РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р)
РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)
РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)
РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)
РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) (АКБ только в РИП)
РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) (РИП + внешний бокс)
РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р)
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП)
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс)
РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р)
РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП)
РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс)
РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS)
РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)
РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS)
РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS)
ШПС-12 исп.10
ШПС-12 исп.11
ШПС-12 исп.12
ШПС-12 исп.20
ШПС-12 исп.21
ШПС-12 исп.22
ШПС-24 исп.10
ШПС-24 исп.11
ШПС-24 исп.12
ШПС-24 исп.20
ШПС-24 исп.21
ШПС-24 исп.22

## СписокУстр (hidden)
Наименование
С2000М исп.02 | 1
С2000-БИ 2RS485 | 2
С2000-БИ исп.02 2RS485 | 3
С2000-БКИ 2RS485 | 4
С2000-КДЛ-2И исп.01 | 5
С2000-КДЛ | 6
С2000-ОСТ | 7
С2000-ОПЗ | 8
С2000-БОС | 9
С2000-СП4/24 | 10
С2000-СП4/24 исп.01 | 11
БРИЗ-УС | 12
С2000Р-АРР125 | 13
С2000Р-РР | 14
С2000Р-ОСТ-24 | 15
Сигнал-10 2RS485 | 16
Сигнал-20М | 17
Сигнал-20П | 18
Сигнал-20П исп. 01 | 19
С2000-4 | 20
С2000-СП1 | 21
С2000-СП1 исп.01 | 22
С2000-КПБ | 23
С2000-КПБ 2RS485 | 24
УК-ВК исп.10 | 25
УК-ВК исп.11 | 26
УК-ВК исп.12 | 27
УК-ВК исп.13 | 28
Рупор исп.02 2RS485 | 29
Микрофонная консоль-20 | 30
Рупор-ДБ исп.02 | 31
Рупор-ДК исп.02 | 32
С2000-ПТ 2RS485 | 33
Поток-БКИ | 34
Поток-БКИ 2RS485 | 35
С2000-WiFi | 36
С2000-Ethernet | 37
Ethernet-FX-хх | 38
С2000-РПИ исп.02 | 39
С2000-ПИ | 40
Ethernet-FX-хх | 41
С2000-ПП | 42
С2000-PGE исп.01 | 43
УО-4С исп.02 | 44

## Устройства (hidden)
Артикул | Наименование | Теги системы (EN) | U_пит | I_деж_12В | I_трев_12В | I_деж_24В | I_трев_24В | I_деж_48В | I_трев_48В | Подх.тег | № в списке
1-561-663-515 | С2000М исп.02 | fire,security,acs | 12.24 | 60 | 120 | 35 | 65 |  |  | 1 | 1
1-848-964-570 | С2000-БИ 2RS485 | fire,security | 12.24 | 50 | 200 | 50 | 100 |  |  | 1 | 2
1-848-965-555 | С2000-БИ исп.02 2RS485 | fire,security | 12.24 | 50 | 200 | 50 | 100 |  |  | 1 | 3
1-844-634-134 | С2000-БКИ 2RS485 | fire,security,acs | 12.24 | 50 | 200 | 50 | 100 |  |  | 1 | 4
1-471-949-829 | С2000-КДЛ-2И исп.01 | fire,security | 12.24 | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  | 1 | 5
10-468-001 | С2000-КДЛ | fire,security | 12.24 | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  | 1 | 6
| С2000-ОСТ | fire | 12.24 | 0 | 25 | 0 | 13 |  |  | 1 | 7
| С2000-ОПЗ | fire,security | 12.24 | 0 | 60 | 0 | 30 |  |  | 1 | 8
2-143-154-336 | С2000-БОС | fire | 12.24 | 0 | 60 | 0 | 30 |  |  | 1 | 9
599-757-928 | С2000-СП4/24 | fire | 12.24 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 1 | 10
1-677-211-932 | С2000-СП4/24 исп.01 | fire | 12.24 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 1 | 11
2-217-315-696 | БРИЗ-УС | fire,security | 12.24 | 250 | 250 | 135 | 135 |  |  | 1 | 12
1-540-341-849 | С2000Р-АРР125 | fire,security | 12.24 | 27 | 27 | 15 | 15 |  |  | 1 | 13
1-540-341-853 | С2000Р-РР | fire,security | 12.24 | 65 | 65 | 30 | 30 |  |  | 1 | 14
| С2000Р-ОСТ-24 | fire,security | 12.24 | 70 | 70 | 36 | 36 |  |  | 1 | 15
1-878-186-507 | Сигнал-10 2RS485 | fire,security | 12.24 | 220 | 410 | 220 | 410 |  |  | 1 | 16
129-175-630 | Сигнал-20М | fire,security | 12.24 | 400 | 650 | 400 | 650 |  |  | 1 | 17
92-289-158 | Сигнал-20П | fire,security | 12.24 | 600 | 650 | 600 | 650 |  |  | 1 | 18
115-834-927 | Сигнал-20П исп. 01 | fire,security | 12.24 | 600 | 650 | 600 | 650 |  |  | 1 | 19
10-450-001 | С2000-4 | fire,security,acs | 12.24 | 200 | 260 | 200 | 260 |  |  | 1 | 20
10-470-001 | С2000-СП1 | fire,security | 12.24 | 20 | 140 | 15 | 70 |  |  | 1 | 21
114-453-506 | С2000-СП1 исп.01 | fire,security | 12.24 | 20 | 300 | 15 | 150 |  |  | 1 | 22
94-615-972 | С2000-КПБ | fire,security | 12.24 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1 | 23
2-119-697-898 | С2000-КПБ 2RS485 | fire,security | 12.24 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  | 1 | 24
866-109-699 | УК-ВК исп.10 | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 25
863-854-468 | УК-ВК исп.11 | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | 26
863-854-473 | УК-ВК исп.12 | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 27
863-854-480 | УК-ВК исп.13 | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | 28
863-854-484 | УК-ВК исп.14 | fire,security,acs,cctv,antiterror | 24 |  |  | 0 | 38 |  |  | 0
863-854-489 | УК-ВК исп.15 | fire,security,acs,cctv,antiterror | 24 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0
1-949-604-885 | Рупор исп.02 2RS485 | fire,security,antiterror | 12.24 | 200 | 2500 | 200 | 2500 |  |  | 1 | 29
1-796-814-238 | Микрофонная консоль-20 | fire,antiterror | 12.24 | 450 | 450 | 200 | 200 |  |  | 1 | 30
1-679-457-935 | Рупор-ДБ исп.02 | fire | 12.24 | 167 | 220 | 80 | 110 |  |  | 1 | 31
1-680-261-348 | Рупор-ДК исп.02 | fire | 12.24 | 238 | 125 | 118 | 65 |  |  | 1 | 32
1-869-762-710 | С2000-ПТ 2RS485 | fire | 12.24 | 50 | 200 | 50 | 100 |  |  | 1 | 33
583-743-445 | Поток-БКИ | fire | 12.24 | 50 | 200 | 50 | 100 |  |  | 1 | 34
1-868-247-085 | Поток-БКИ 2RS485 | fire | 12.24 | 50 | 200 | 50 | 100 |  |  | 1 | 35
1-153-592-391 | С2000-WiFi | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12.24 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 1 | 36
141-112-772 | С2000-Ethernet | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12.24 | 140 | 140 | 70 | 70 |  |  | 1 | 37
| Ethernet-FX-хх | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12,24,48 | 250 | 250 | 125 | 125 | 63 | 63 | 1 | 38
856-142-645 | BOLID SW-108 | fire,security,acs,cctv,antiterror | 48 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 0
2-138-195-664 | С2000-РПИ исп.02 | fire,security,antiterror | 12.24 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  | 1 | 39
92-246-439 | С2000-ПИ | fire,security,acs,antiterror | 12.24 | 100 | 100 | 50 | 50 |  |  | 1 | 40
| Ethernet-FX-хх | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12,24,48 | 250 | 250 | 125 | 125 | 63 | 63 | 1 | 41
| С2000-ПП | fire,security,acs,cctv,antiterror | 12.24 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 1 | 42
1-257-248-343 | С2000-PGE исп.01 | fire,security,antiterror | 12.24 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 1 | 43
120-682-768 | УО-4С исп.02 | fire,security,antiterror | 12.24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 44

## РИП (hidden)
Артикул РИП | Модель | U_вых | I_ном нагрузки ИБЭ, А | I_ИБЭ, А | Кол-во АКБ | Ёмкость одной АКБ, Ач | Ёмкость системы, Ач | Артикул бокса | Ёмкость бокса, Ач | Итоговая ёмкость, Ач | RS485 | Портов RS485 | Есть бокс | Выходов | Реле | Портов реле | Тип корпуса (EN) | Теги системы (EN) | IP | T min, °C | T max, °C | P_вх, В·А (от сети)
1-141-967-518 | РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) | 48 | 4 | 0.03 | 4 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | TRUE | 1 | FALSE | 7 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 330
1-530-663-244 | ШПС-24 исп.10 | 24 | 2 | 0.12 | 2 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 120
1-530-663-748 | ШПС-24 исп.11 | 24 | 2 | 0.12 | 2 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 120
1-530-664-065 | ШПС-24 исп.12 | 24 | 2 | 0.12 | 2 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 54 | -10 | 40 | 120
1-530-665-257 | ШПС-12 исп.10 | 12 | 3 | 0.2 | 2 | 17 | 34 |  | 0 | 34 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 120
1-530-665-794 | ШПС-12 исп.11 | 12 | 3 | 0.2 | 2 | 17 | 34 |  | 0 | 34 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 120
1-530-666-162 | ШПС-12 исп.12 | 12 | 3 | 0.2 | 2 | 17 | 34 |  | 0 | 34 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 54 | -10 | 40 | 120
1-540-341-821 | РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | 24 | 8 | 0.015 | 2 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | TRUE | 2 | FALSE | 2 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 330
1-540-341-821 | РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | 24 | 8 | 0.015 | 2 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | TRUE | 2 | FALSE | 2 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 330
1-799-785-549 | ШПС-12 исп.20 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 26 | 52 |  | 0 | 52 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 220
1-799-785-549 | ШПС-12 исп.20 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 80 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 220
1-799-911-881 | ШПС-24 исп.20 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 260
1-799-911-881 | ШПС-24 исп.20 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 260
1-856-124-511 | ШПС-12 исп.21 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 26 | 52 |  | 0 | 52 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 220
1-856-124-511 | ШПС-12 исп.21 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 80 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 220
1-856-133-045 | ШПС-24 исп.21 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 260
1-856-133-045 | ШПС-24 исп.21 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 41 | -10 | 40 | 260
1-856-704-858 | ШПС-12 исп.22 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 26 | 52 |  | 0 | 52 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 54 | -10 | 40 | 220
1-856-704-858 | ШПС-12 исп.22 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 80 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 54 | -10 | 40 | 220
1-856-713-001 | ШПС-24 исп.22 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 54 | -10 | 40 | 260
1-856-713-001 | ШПС-24 исп.22 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | TRUE | 2 | FALSE | 7 | FALSE | 0 | sps,metal,mk | fire,security,acs,cctv,antiterror | 54 | -10 | 40 | 260
234-323-506 | РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 110
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 1 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 2 | 26 | 52 |  | 0 | 52 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 80 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
358-815-830 | РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р) | 12 | 2 | 0.04 | 1 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 110
358-816-054 | РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 200
358-816-054 | РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 | 578-133-099 | 17 | 24 | FALSE | 0 | TRUE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 200
365-482-467 | РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р) | 24 | 1 | 0.04 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 100
388-365-879 | РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) | 24 | 4 | 0.07 | 2 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
388-365-879 | РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) | 24 | 4 | 0.07 | 2 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
456-242-038 | РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р) | 12 | 2 | 0.03 | 1 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,plastic | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 60
456-242-332 | РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | 12 | 2 | 0.03 | 1 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,plastic | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 60
589-661-567 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 100
589-661-567 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 578-133-040 | 34 | 51 | FALSE | 0 | TRUE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 100
589-663-111 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (АКБ только в РИП) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,plastic | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 100
589-663-111 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (РИП + внешний бокс) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 578-133-040 | 34 | 51 | FALSE | 0 | TRUE | 1 | TRUE | 3 | ups,plastic | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 100
589-663-178 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 12 | 8 | 0.09 | 1 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
589-663-178 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 12 | 8 | 0.09 | 1 | 17 | 17 | 578-133-040 | 34 | 51 | FALSE | 0 | TRUE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
589-663-228 | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 |  | 0 | 17 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,plastic | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 110
589-663-309 | РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 200
589-663-309 | РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 | 578-133-099 | 17 | 24 | FALSE | 0 | TRUE | 1 | TRUE | 3 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 200
589-663-356 | РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | 24 | 2 | 0.04 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 110
589-663-427 | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | 24 | 2 | 0.04 | 2 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,plastic | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 110
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 1 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 2 | 26 | 52 |  | 0 | 52 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 80 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
837-789-610 | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | 24 | 4 | 0.08 | 2 | 26 | 26 |  | 0 | 26 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
837-789-610 | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | 24 | 4 | 0.08 | 2 | 40 | 40 |  | 0 | 40 | TRUE | 1 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 225
902-523-596 | РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | 12 | 1 | 0.015 | 1 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | FALSE | 0 | FALSE | 1 | TRUE | 1 | ups,metal | fire,security,acs,cctv,antiterror | 30 | -10 | 40 | 45

## АКБ (hidden)
Артикул | Наименование | Серия | Срок службы | U_ном | C20 | Matching capacity | Время разряда, ч | Ток разряда, А | K_стр | C_t
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 0.25 | 7.941 | 1.25 | 1.9852
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 0.5 | 4.73 | 1.25 | 2.365
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2.8 | 1.25 | 2.8
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1.25 | 1.25 | 3.75
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0.85 | 1.25 | 4.25
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 8 | 0.571 | 1.25 | 4.568
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.47 | 1.25 | 4.7
1-224-213-764 | АБ 1205К | К | 5 | 12 | 5 | 5 | 20 | 0.25 | 1.25 | 5
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 0.25 | 11.11 | 1.25 | 2.7775
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 0.5 | 6.63 | 1.25 | 3.315
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3.92 | 1.25 | 3.92
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1.74 | 1.25 | 5.22
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1.19 | 1.25 | 5.95
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 8 | 0.8 | 1.25 | 6.4
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 10 | 0.66 | 1.25 | 6.6
1-224-213-862 | АБ 1207К | К | 5 | 12 | 7 | 7 | 20 | 0.35 | 1.25 | 7
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 0.25 | 14.3 | 1.25 | 3.575
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 0.5 | 8.52 | 1.25 | 4.26
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 1 | 5.04 | 1.25 | 5.04
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2.24 | 1.25 | 6.72
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1.52 | 1.25 | 7.6
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 8 | 1.03 | 1.25 | 8.24
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 10 | 0.84 | 1.25 | 8.4
1-395-258-506 | АБ 1209К | К | 5 | 12 | 9 | 9 | 20 | 0.45 | 1.25 | 9
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 0.25 | 28.59 | 1.25 | 7.1475
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 0.5 | 17.03 | 1.25 | 8.515
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 1 | 10.08 | 1.25 | 10.08
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 3 | 4.48 | 1.25 | 13.44
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 5 | 3.05 | 1.25 | 15.25
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 8 | 2.06 | 1.25 | 16.48
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 10 | 1.68 | 1.25 | 16.8
1-224-213-895 | АБ 1217К | К | 5 | 12 | 17 | 17 | 20 | 0.85 | 1.25 | 17
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 0.25 | 39.23 | 1.25 | 9.8075
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 0.5 | 23.38 | 1.25 | 11.69
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 1 | 13.83 | 1.25 | 13.83
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 3 | 6.47 | 1.25 | 19.41
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 5 | 4.4 | 1.25 | 22
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 8 | 2.97 | 1.25 | 23.76
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 10 | 2.43 | 1.25 | 24.3
1-224-213-921 | АБ 1226К | К | 5 | 12 | 26 | 26 | 20 | 1.3 | 1.25 | 26
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 0.25 | 9.27 | 1.25 | 2.3175
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 0.5 | 5.38 | 1.25 | 2.69
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3.06 | 1.25 | 3.06
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1.21 | 1.25 | 3.63
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0.837 | 1.25 | 4.185
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | 0.566 | 1.25 | 4.528
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.468 | 1.25 | 4.68
1-224-214-168 | АБ 1205С | С | 12 | 12 | 5 | 5 | 20 | 0.25 | 1.25 | 5
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 0.25 | 13 | 1.25 | 3.25
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 0.5 | 7.53 | 1.25 | 3.765
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4.28 | 1.25 | 4.28
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1.7 | 1.25 | 5.1
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1.172 | 1.25 | 5.86
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 0.793 | 1.25 | 6.344
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 0.655 | 1.25 | 6.55
1-224-214-197 | АБ 1207С | С | 12 | 12 | 7 | 7 | 20 | 0.35 | 1.25 | 7
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 0.25 | 15.79 | 1.25 | 3.9475
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 0.5 | 10.03 | 1.25 | 5.015
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 1 | 5.52 | 1.25 | 5.52
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2.06 | 1.25 | 6.18
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1.42 | 1.25 | 7.1
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 0.98 | 1.25 | 7.84
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 0.796 | 1.25 | 7.96
1-395-259-301 | АБ 1209С | С | 12 | 12 | 9 | 9 | 20 | 0.45 | 1.25 | 9
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 0.25 | 31.53 | 1.25 | 7.8825
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 0.5 | 18.28 | 1.25 | 9.14
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 1 | 10.41 | 1.25 | 10.41
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 3 | 4.129 | 1.25 | 12.387
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 5 | 2.847 | 1.25 | 14.235
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 8 | 1.926 | 1.25 | 15.408
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 10 | 1.591 | 1.25 | 15.91
1-224-214-246 | АБ 1217С | С | 12 | 12 | 17 | 17 | 20 | 0.85 | 1.25 | 17
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 0.25 | 48.2 | 1.25 | 12.05
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 0.5 | 28 | 1.25 | 14
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 1 | 15.9 | 1.25 | 15.9
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 3 | 6.32 | 1.25 | 18.96
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 5 | 4.35 | 1.25 | 21.75
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 8 | 2.943 | 1.25 | 23.544
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 10 | 2.433 | 1.25 | 24.33
1-224-214-291 | АБ 1226С | С | 12 | 12 | 26 | 26 | 20 | 1.3 | 1.25 | 26
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 0.25 | 54 | 1.25 | 13.5
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 0.5 | 37.3 | 1.25 | 18.65
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 1 | 22.9 | 1.25 | 22.9
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 3 | 9.82 | 1.25 | 29.46
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 5 | 6.61 | 1.25 | 33.05
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 8 | 4.34 | 1.25 | 34.72
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 10 | 3.86 | 1.25 | 38.6
1-224-214-457 | АБ 1240С | С | 12 | 12 | 47 | 40 | 20 | 2.35 | 1.25 | 47
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 0.25 | 9.27 | 1.25 | 2.3175
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 0.5 | 5.38 | 1.25 | 2.69
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 1 | 3.06 | 1.25 | 3.06
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 3 | 1.21 | 1.25 | 3.63
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 5 | 0.837 | 1.25 | 4.185
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 8 | 0.566 | 1.25 | 4.528
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 10 | 0.468 | 1.25 | 4.68
1-224-214-685 | АБ 1205М | М | 15 | 12 | 5.5 | 5 | 20 | 0.275 | 1.25 | 5.5
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 0.25 | 13 | 1.25 | 3.25
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 7.53 | 1.25 | 3.765
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4.28 | 1.25 | 4.28
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1.7 | 1.25 | 5.1
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 1.172 | 1.25 | 5.86
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 8 | 0.793 | 1.25 | 6.344
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 10 | 0.655 | 1.25 | 6.55
1-224-214-741 | АБ 1207М | М | 15 | 12 | 9 | 7 | 20 | 0.45 | 1.25 | 9
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 0.25 | 15.79 | 1.25 | 3.9475
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 0.5 | 10.03 | 1.25 | 5.015
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 1 | 5.52 | 1.25 | 5.52
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2.1 | 1.25 | 6.3
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1.43 | 1.25 | 7.15
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1.25 | 8
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 0.8 | 1.25 | 8
1-395-259-639 | АБ 1209М | М | 15 | 12 | 9 | 9 | 20 | 0.45 | 1.25 | 9
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 0.25 | 31.53 | 1.25 | 7.8825
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 0.5 | 18.28 | 1.25 | 9.14
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 1 | 10.4 | 1.25 | 10.4
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 3 | 4.129 | 1.25 | 12.387
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 5 | 2.847 | 1.25 | 14.235
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 8 | 1.93 | 1.25 | 15.44
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 10 | 1.591 | 1.25 | 15.91
1-224-214-773 | АБ 1217М | М | 15 | 12 | 22 | 17 | 20 | 1.1 | 1.25 | 22
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 0.25 | 48.2 | 1.25 | 12.05
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 0.5 | 28 | 1.25 | 14
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 1 | 15.9 | 1.25 | 15.9
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 3 | 6.32 | 1.25 | 18.96
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 5 | 4.35 | 1.25 | 21.75
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 8 | 2.94 | 1.25 | 23.52
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 10 | 2.433 | 1.25 | 24.33
1-224-214-815 | АБ 1226М | М | 15 | 12 | 28 | 26 | 20 | 1.4 | 1.25 | 28
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 0.25 | 74.2 | 1.25 | 18.55
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 0.5 | 43 | 1.25 | 21.5
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 1 | 24.46 | 1.25 | 24.46
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 3 | 9.72 | 1.25 | 29.16
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 5 | 6.7 | 1.25 | 33.5
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 8 | 4.5 | 1.25 | 36
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 10 | 3.74 | 1.25 | 37.4
1-224-214-855 | АБ 1240М | М | 15 | 12 | 48.4 | 40 | 20 | 2.42 | 1.25 | 48.4

## Подбор_РИП (hidden)
Артикул | Модель | U | I_ном нагрузки ИБЭ, А | I_ИБЭ, А | АКБ, шт | C одной, Ач | C системы, Ач | Бокс | C бокса, Ач | C итого, Ач | Есть разряд | Σ Iдеж + Iибэ, А | Σ Iпож + Iибэ, А | ΣIдеж+Iибэ *K_Iрез, А | ΣIпож+Iибэ *K_Iрез, А | Iакб 20ч, А | Iвыбр табл деж, А | tвыбр табл деж, А | K_нд.р. | t пож задан., ч | I пож табл, А | t пож табл, ч | Пож ок | K_нр.п. | K_стр | K_зап | C_треб, Ач | Ток ок | Ёмкость ок | RS485 ок | Бокс ок | Поиск ок | Тег Система ок | Корпус ок | Выходы ок | Реле ок | IP ок | Температура ок | Итог ок | Ранг | АКБ текст | Статус | Показать | № в списке | H_a пож | I_b пож | H_b пож | Статус АКБ | Iдеж разр, А / на 1 АКБ | Iтрев разр, А / на 1 АКБ
1-141-967-518 | РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) | 48 | 4 | 0.03 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.002 | 4 x 17 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 1 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0 | 0
1-530-663-244 | ШПС-24 исп.10 | 24 | 2 | 0.12 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.003 | 2 x 17 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 2 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0 | 0
1-530-663-748 | ШПС-24 исп.11 | 24 | 2 | 0.12 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.004 | 2 x 17 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 3 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0 | 0
1-530-664-065 | ШПС-24 исп.12 | 24 | 2 | 0.12 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.005 | 2 x 17 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 4 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0 | 0
1-530-665-257 | ШПС-12 исп.10 | 12 | 3 | 0.2 | 2 | 17 | 34 | 0 | 0 | 34 | TRUE | 0.33 | 0.93 | 0.33 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0223 | 2 x 17 А·ч | OK | TRUE | 5 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.165 | 0.465
1-530-665-794 | ШПС-12 исп.11 | 12 | 3 | 0.2 | 2 | 17 | 34 | 0 | 0 | 34 | TRUE | 0.33 | 0.93 | 0.33 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0223 | 2 x 17 А·ч | OK | TRUE | 6 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.165 | 0.465
1-530-666-162 | ШПС-12 исп.12 | 12 | 3 | 0.2 | 2 | 17 | 34 | 0 | 0 | 34 | TRUE | 0.33 | 0.93 | 0.33 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0223 | 2 x 17 А·ч | OK | TRUE | 7 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.165 | 0.465
1-540-341-821 | РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | 24 | 8 | 0.015 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.009 | 2 x 26 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 8 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0 | 0
1-540-341-821 | РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | 24 | 8 | 0.015 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.01 | 2 x 40 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 9 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0 | 0
1-799-785-549 | ШПС-12 исп.20 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 26 | 52 | 0 | 0 | 52 | TRUE | 0.23 | 0.83 | 0.23 | 0.83 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 8.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 5.0435 | 2 x 26 А·ч | OK | TRUE | 10 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0.115 | 0.415
1-799-785-549 | ШПС-12 исп.20 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | TRUE | 0.23 | 0.83 | 0.23 | 0.83 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 9.03 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 5.0711 | 2 x 40 А·ч | OK | TRUE | 11 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0.115 | 0.415
1-799-911-881 | ШПС-24 исп.20 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.013 | 2 x 26 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 12 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0 | 0
1-799-911-881 | ШПС-24 исп.20 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.014 | 2 x 40 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 13 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0 | 0
1-856-124-511 | ШПС-12 исп.21 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 26 | 52 | 0 | 0 | 52 | TRUE | 0.23 | 0.83 | 0.23 | 0.83 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 8.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 5.0435 | 2 x 26 А·ч | OK | TRUE | 14 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0.115 | 0.415
1-856-124-511 | ШПС-12 исп.21 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | TRUE | 0.23 | 0.83 | 0.23 | 0.83 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 9.03 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 5.0711 | 2 x 40 А·ч | OK | TRUE | 15 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0.115 | 0.415
1-856-133-045 | ШПС-24 исп.21 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.017 | 2 x 26 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 16 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0 | 0
1-856-133-045 | ШПС-24 исп.21 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.018 | 2 x 40 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 17 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0 | 0
1-856-704-858 | ШПС-12 исп.22 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 26 | 52 | 0 | 0 | 52 | TRUE | 0.23 | 0.83 | 0.23 | 0.83 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 8.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 5.0436 | 2 x 26 А·ч | OK | TRUE | 18 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0.115 | 0.415
1-856-704-858 | ШПС-12 исп.22 | 12 | 5 | 0.1 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | TRUE | 0.23 | 0.83 | 0.23 | 0.83 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 9.03 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 5.0712 | 2 x 40 А·ч | OK | TRUE | 19 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0.115 | 0.415
1-856-713-001 | ШПС-24 исп.22 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.021 | 2 x 26 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 20 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0 | 0
1-856-713-001 | ШПС-24 исп.22 | 24 | 3 | 0.1 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.022 | 2 x 40 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 21 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0 | 0
234-323-506 | РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0.17 | 0.77 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 6.67 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0106 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 22 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.17 | 0.77
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0.22 | 0.82 | 0.22 | 0.82 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 8.28 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.018 | 1 x 26 А·ч | OK | TRUE | 23 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0.22 | 0.82
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0.22 | 0.82 | 0.22 | 0.82 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 8.7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.0316 | 1 x 40 А·ч | OK | TRUE | 24 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0.22 | 0.82
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 2 | 26 | 52 | 0 | 0 | 52 | TRUE | 0.22 | 0.82 | 0.22 | 0.82 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 8.28 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.044 | 2 x 26 А·ч | OK | TRUE | 25 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0.11 | 0.41
301-318-825 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 12 | 6 | 0.09 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | TRUE | 0.22 | 0.82 | 0.22 | 0.82 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 8.7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.0716 | 2 x 40 А·ч | OK | TRUE | 26 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0.11 | 0.41
358-815-830 | РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р) | 12 | 2 | 0.04 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0.17 | 0.77 | 0.17 | 0.77 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 6.67 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.0006 | 1 x 7 А·ч | OK | TRUE | 27 | 1 | 0.793 | 8 | ОК | 0.17 | 0.77
358-816-054 | РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.029 | 2 x 7 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 28 | 1 | 0.35 | 20 | ОК | 0 | 0
358-816-054 | РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 | 578-133-099 | 17 | 24 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.03 | 2 x 7 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 29 | 1 | 0.35 | 20 | ОК | 0 | 0
365-482-467 | РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р) | 24 | 1 | 0.04 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.031 | 2 x 7 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 30 | 1 | 0.35 | 20 | ОК | 0 | 0
388-365-879 | РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) | 24 | 4 | 0.07 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.032 | 2 x 26 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 31 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0 | 0
388-365-879 | РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) | 24 | 4 | 0.07 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.033 | 2 x 40 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 32 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0 | 0
456-242-038 | РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р) | 12 | 2 | 0.03 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0.16 | 0.76 | 0.16 | 0.76 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 6.35 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.001 | 1 x 7 А·ч | OK | TRUE | 33 | 1 | 0.793 | 8 | ОК | 0.16 | 0.76
456-242-332 | РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | 12 | 2 | 0.03 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0.16 | 0.76 | 0.16 | 0.76 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 6.35 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 2.001 | 1 x 7 А·ч | OK | TRUE | 34 | 1 | 0.793 | 8 | ОК | 0.16 | 0.76
589-661-567 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0.17 | 0.77 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 6.67 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0107 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 35 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.17 | 0.77
589-661-567 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 578-133-040 | 34 | 51 | TRUE | 0.17 | 0.77 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 6.67 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0447 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 36 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.056667 | 0.25667
589-663-111 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (АКБ только в РИП) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0.17 | 0.77 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 6.67 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0107 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 37 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.17 | 0.77
589-663-111 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (РИП + внешний бокс) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 578-133-040 | 34 | 51 | TRUE | 0.17 | 0.77 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 6.67 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0447 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 38 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.056667 | 0.25667
589-663-178 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 12 | 8 | 0.09 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0.22 | 0.82 | 0.22 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 8.27 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 8.0091 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 39 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.22 | 0.82
589-663-178 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 12 | 8 | 0.09 | 1 | 17 | 17 | 578-133-040 | 34 | 51 | TRUE | 0.22 | 0.82 | 0.22 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 8.27 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 8.0431 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 40 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.073333 | 0.27333
589-663-228 | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | 12 | 3 | 0.04 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | TRUE | 0.17 | 0.77 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 20 | 1 | 1 | 10.41 | 1 | TRUE | 1.633 | 1.25 | 1 | 6.67 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 3.0108 | 1 x 17 А·ч | OK | TRUE | 41 | 1 | 0.85 | 20 | ОК | 0.17 | 0.77
589-663-309 | РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.043 | 2 x 7 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 42 | 1 | 0.35 | 20 | ОК | 0 | 0
589-663-309 | РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс) | 24 | 3 | 0.03 | 2 | 7 | 7 | 578-133-099 | 17 | 24 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.044 | 2 x 7 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 43 | 1 | 0.35 | 20 | ОК | 0 | 0
589-663-356 | РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | 24 | 2 | 0.04 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.045 | 2 x 7 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 44 | 1 | 0.35 | 20 | ОК | 0 | 0
589-663-427 | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | 24 | 2 | 0.04 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.046 | 2 x 7 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 45 | 1 | 0.35 | 20 | ОК | 0 | 0
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 7.64 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.0188 | 1 x 26 А·ч | OK | TRUE | 46 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0.2 | 0.8
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 8.05 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.0324 | 1 x 40 А·ч | OK | TRUE | 47 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0.2 | 0.8
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 2 | 26 | 52 | 0 | 0 | 52 | TRUE | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 7.64 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.0449 | 2 x 26 А·ч | OK | TRUE | 48 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0.1 | 0.4
837-788-908 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 12 | 6 | 0.07 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | TRUE | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 8.05 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6.0724 | 2 x 40 А·ч | OK | TRUE | 49 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0.1 | 0.4
837-789-610 | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | 24 | 4 | 0.08 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 20 | 1 | 1 | 15.9 | 1 | TRUE | 1.6352 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.051 | 2 x 26 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 50 | 1 | 1.3 | 20 | ОК | 0 | 0
837-789-610 | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | 24 | 4 | 0.08 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 20 | 1 | 1 | 22.9 | 1 | TRUE | 2.0524 | 1.25 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 100000.052 | 2 x 40 А·ч | Отфильтрован | TRUE | 51 | 1 | 2.35 | 20 | ОК | 0 | 0
902-523-596 | РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | 12 | 1 | 0.015 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | TRUE | 0.145 | 0.745 | 0.145 | 0.745 | 0.35 | 0.35 | 20 | 1 | 1 | 4.28 | 1 | TRUE | 1.6355 | 1.25 | 1 | 5.87 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1.0017 | 1 x 7 А·ч | OK | TRUE | 52 | 1 | 0.793 | 8 | ОК | 0.145 | 0.745

## Калькулятор
РАСЧЁТ АКБ И АВТОПОДБОР ИБЭ | [7 empty] | Все | Все | Все
ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
Номинальное напряжение системы, В |  | 12 |  | Тип системы (Устройства) |  | Все
Время работы от АКБ в дежурном режиме, ч |  | 24 |  | Тип системы (ИБЭ) |  | Все
Время работы от АКБ в режиме тревога (Пожар), ч |  | 1 |  | Тип корпуса ИБЭ |  | Все
Срок эксплуатации АКБ (серия) |  | 12 лет (С) |  | Наличие RS-485 |  | Все
Режим работы табло (Деж. режим) |  | Выкл. |  | Требуемый уровень IP ИБЭ |  | 20
Доп. нагрузка в дежурном режиме, мА |  | 0 |  | Коэффициент K Iрез |  | Нет
Доп. нагрузка в тревожном режиме (Пожар), мА |  | 600 |  | K Iрез |  | 1
Коэффициент K стр (СП 6.13130) |  | Да |  | Коэффициент K зап |  | Нет
Коэффициенты K нд.р, K нр.п (СП 6.13130) |  | Да |  | K зап |  | 1
ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Прибор или устройство | Кол-во | I деж, мА | I пож, мА | Σ деж, мА | Σ пож, мА
1 | С2000-КПБ 2RS485 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 130 | 130
Суммарный потребляемый ток устройств в дежурном режиме, А |  |  | 0.13
Суммарный потребляемый ток устройств в тревожном (Пожар) режиме, А |  |  | 0.73
Количество подходящих вариантов |  |  | 29
ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ (по рангу, лучшие сверху)
№ | Модель | I ном нагрузки ИБЭ, А | АКБ (комплект) | Ёмкость АКБ ИБЭ (C сист), Ач | Суммарная ёмкость АКБ, Ач | Расчётная ёмкость АКБ, Ач | Статус
1 | РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | 1 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 5.87 | OK
2 | РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р) | 2 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 6.67 | OK
3 | РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р) | 2 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 6.35 | OK
4 | РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | 2 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 6.35 | OK
5 | РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | OK
6 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | OK
7 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (АКБ только в РИП) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | OK
8 | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | OK
9 | ШПС-12 исп.10 | 3 | 2 x 17 А·ч | 34 | 34 | 11.8 | OK
10 | ШПС-12 исп.11 | 3 | 2 x 17 А·ч | 34 | 34 | 11.8 | OK
11 | ШПС-12 исп.12 | 3 | 2 x 17 А·ч | 34 | 34 | 11.8 | OK
12 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 51 | 6.67 | OK
13 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (РИП + внешний бокс) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 51 | 6.67 | OK
14 | ШПС-12 исп.20 | 5 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.6 | OK
15 | ШПС-12 исп.21 | 5 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.6 | OK
16 | ШПС-12 исп.22 | 5 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.6 | OK
17 | ШПС-12 исп.20 | 5 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 9.03 | OK
18 | ШПС-12 исп.21 | 5 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 9.03 | OK
19 | ШПС-12 исп.22 | 5 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 9.03 | OK
20 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 1 x 26 А·ч | 26 | 26 | 8.28 | OK
21 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 1 x 26 А·ч | 26 | 26 | 7.64 | OK
22 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 1 x 40 А·ч | 40 | 40 | 8.7 | OK
23 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 1 x 40 А·ч | 40 | 40 | 8.05 | OK
24 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.28 | OK
25 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 7.64 | OK
26 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 8.7 | OK
27 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 8.05 | OK
28 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 8 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 8.27 | OK
29 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 8 | 1 x 17 А·ч | 17 | 51 | 8.27 | OK
Мин. выходов |  | 0
Мин. реле |  | 0
t min проекта |  | -10 |  | Поиск по модели/артикулу |  | Все
t max проекта |  | 40 |  | Только с боксом |  | Все
Note on A4: Выберите рабочее напряжение подключаемого оборудования. Параметр определяет выбор модели ИБЭ и конфигурацию АКБ.
Note on E4: Фильтр устройств по системам: СКУД, СОТ, СПА и т.д. для удобства выбора
Note on A5: Укажите время работы в дежурном режиме. По умолчанию, время работы СПЗ от АКБ в дежурном режиме (t д.р.), согласно СП 6.13130, составляет 24 ч.
Note on E5: Фильтр ИБЭ по системам: СКУД, СОТ, СПА и т.д. для удобства выбора
Note on A6: Укажите время работы в режиме тревога (Пожар). По умолчанию, ремя работы СПЗ от АКБ в режиме "Пожар" (t p.п.), согласно СП 6.13130, составляет 1 ч.
Note on E6: Выберите конструктивное исполнение источника питания: - Все (сброс фильтра) - Металл (стандартные металлические ящики) - Пластик (компактные корпуса для офисов/квартир) - РИП (резервный источник питания) - ШПС (Шкаф для размещения и обеспечения электропитанием установленных в нём приборов ИСО «Орион» либо других приборов, предусматривающих установку на DIN-рейку) - ШПС с МК (ШПС с возможностью дополнительного размещение оборудования на двери шкафа с помощью монтажного комплекта МК-1 ШПС, который поставляется отдельно. - МИП (Компактный модуль источника питания)
Note on A7: АБ ххххК (Срок службы - 5 лет.) – данный тип аккумуляторов предназначен для применения в резервированных источниках питания (РИП) общего применения, системах видеонаблюдения, приборах систем контроля и управления доступом. АБ ххххС (Срок службы - 12 лет.) – данный тип аккумуляторов предназначен для применения в резервированных источниках питания (РИП), источниках бесперебойного питания, приборах приемноконтрольных, шкафах оборудования пожарной автоматики и другом оборудовании систем безопасности, прекращение функционирования которых недопустимо при отключении основного электропитания. АБ ххххМ (Срок службы - 15 лет.) – данный тип аккумуляторов предназначен для применения в резервированных источниках питания (РИП), приборах приемно-контрольных, шкафах оборудования пожарной автоматики, и другом сложном оборудовании систем безопасности, более требовательном к характеристикам и продолжительности срока службы аккумуляторных батарей.
Note on E7: Варианты выбора: Показать все / С поддержкой RS-485
Note on A8: Выбор режима работы светового оповещения согласно тактике объекта. Постоянное свечение (Вкл.) требует значительно большей емкости АКБ, так как их ток потребления суммируется с током покоя приборов в течение всех 24 часов дежурного режима.
Note on E8: Фильтр отсекает приборы с недостаточной защитой. Например, при выборе IP30 в подбор попадут устройства с IP30, IP41, IP54, но скроются IP20.
Note on A9: Дополнительная нагрузка подключенная к ИБЭ в дежурном режиме, мА
Note on E9: Дополнительный пользовательский коэффициент K Iрез. Служит для учёта кратковременных пиковых токовых нагрузок (например, срабатывание электромагнитных/электромеханических замков) и/или технологического разброса потребления устройств. Используется по требованию.
Note on A10: Дополнительная нагрузка подключенная к ИБЭ в тревожном режиме (Пожар), мА
Note on A11: Коэффициент старения АКБ, определяется в соотношении ее емкости от срока службы. Емкость аккумуляторов серии «Болид» в конце срока службы составляет не ниже 80 % номинальной, т.о. Кстр = 1,25.
Note on E11: Коэффициент (К зап) увеличения емкости АКБ обеспечивает дополнительный уровень отказоустойчивости системы по требованию заказчика, создавая повышенный резерв времени автономной работы сверх нормативных показателей. Используется по требованию.
Note on A12: K нд.р. - коэффициент, учитывающий нагрузочные (токоразрядные) характеристики АКБ при дежурном режиме, согласно ТД производителей АКБ; K нр.п. - коэффициент, учитывающий нагрузочные (токоразрядные) характеристики АКБ при режиме "Пожар", согласно ТД производителей АКБ.
Note on B14: Выберите прибор или устройство из выпадающего списка для расчета.
Note on C14: Укажите количество устройств

## Отчёт
Расчет токопотребления для ИБЭ | [5 empty] | 52
Используется напряжение: 12 В
Время резервирования: 24 ч в дежурном режиме + 1 ч в режиме тревоги
Выбранный ИБЭ: РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) – 1 шт, АКБ: 1 x 7 А·ч
Вариант ИБЭ по рангу | 1
Прибор или устройство | Кол. | Потребляемый ток, А
|  | Дежурный режим |  | Режим тревоги (Пожар)
|  | Ед | Суммарно | Ед | Суммарно
С2000-КПБ 2RS485 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Собственное потребление ИБЭ от АКБ, А |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
Суммарное токопотребление, А |  | 0.13 | 0.13 | 0.73 | 0.73
K_нд.р. |  |  |  |  | 1
K_нр.п. |  |  |  |  | 1.6355
Требуемая расчетная емкость АКБ, А·ч |  |  |  |  | 5.87
Суммарная номинальная емкость АКБ, А·ч |  |  |  |  | 7
Мощность, потребляемая ИБЭ от сети переменного тока, В*А |  |  |  |  | 45
Задание на электроснабжение
1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):
Электроприемник | Кол-во | Uн, В | Обозначение | Кат. Элек-ния | Руст (ед.), В·А
РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | 1 | 1 ~ 50 Гц, 220 В | UG ХХ | I | 0.045
Собственное потребление ИБЭ от АКБ, А·ч |  |  |  |  | 0.375
Note on A5: Указать номер доступного по параметрам ИБЭ на листе "Калькулятор". По умолчанию первый из списка.

## Варианты
ПОКАЗ ВАРИАНТОВ
Режим | Все варианты
№ | Модель | I_ном нагрузки ИБЭ, А | АКБ (комплект) | Ёмкость АКБ ИБЭ (C_сист), Ач | Суммарная ёмкость АКБ, Ач | Расчётная ёмкость АКБ, Ач | Ток ок | Ёмкость ок | Статус
1 | РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) | 4 | 4 x 17 А·ч | 17 | 17 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
2 | ШПС-24 исп.10 | 2 | 2 x 17 А·ч | 17 | 17 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
3 | ШПС-24 исп.11 | 2 | 2 x 17 А·ч | 17 | 17 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
4 | ШПС-24 исп.12 | 2 | 2 x 17 А·ч | 17 | 17 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
5 | ШПС-12 исп.10 | 3 | 2 x 17 А·ч | 34 | 34 | 11.8 | TRUE | TRUE | OK
6 | ШПС-12 исп.11 | 3 | 2 x 17 А·ч | 34 | 34 | 11.8 | TRUE | TRUE | OK
7 | ШПС-12 исп.12 | 3 | 2 x 17 А·ч | 34 | 34 | 11.8 | TRUE | TRUE | OK
8 | РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | 8 | 2 x 26 А·ч | 26 | 26 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
9 | РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | 8 | 2 x 40 А·ч | 40 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
10 | ШПС-12 исп.20 | 5 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.6 | TRUE | TRUE | OK
11 | ШПС-12 исп.20 | 5 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 9.03 | TRUE | TRUE | OK
12 | ШПС-24 исп.20 | 3 | 2 x 26 А·ч | 26 | 26 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
13 | ШПС-24 исп.20 | 3 | 2 x 40 А·ч | 40 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
14 | ШПС-12 исп.21 | 5 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.6 | TRUE | TRUE | OK
15 | ШПС-12 исп.21 | 5 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 9.03 | TRUE | TRUE | OK
16 | ШПС-24 исп.21 | 3 | 2 x 26 А·ч | 26 | 26 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
17 | ШПС-24 исп.21 | 3 | 2 x 40 А·ч | 40 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
18 | ШПС-12 исп.22 | 5 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.6 | TRUE | TRUE | OK
19 | ШПС-12 исп.22 | 5 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 9.03 | TRUE | TRUE | OK
20 | ШПС-24 исп.22 | 3 | 2 x 26 А·ч | 26 | 26 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
21 | ШПС-24 исп.22 | 3 | 2 x 40 А·ч | 40 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
22 | РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | TRUE | TRUE | OK
23 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 1 x 26 А·ч | 26 | 26 | 8.28 | TRUE | TRUE | OK
24 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 1 x 40 А·ч | 40 | 40 | 8.7 | TRUE | TRUE | OK
25 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 8.28 | TRUE | TRUE | OK
26 | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | 6 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 8.7 | TRUE | TRUE | OK
27 | РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р) | 2 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 6.67 | TRUE | TRUE | OK
28 | РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП) | 3 | 2 x 7 А·ч | 7 | 7 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
29 | РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс) | 3 | 2 x 7 А·ч | 7 | 24 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
30 | РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р) | 1 | 2 x 7 А·ч | 7 | 7 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
31 | РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) | 4 | 2 x 26 А·ч | 26 | 26 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
32 | РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) | 4 | 2 x 40 А·ч | 40 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
33 | РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р) | 2 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 6.35 | TRUE | TRUE | OK
34 | РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | 2 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 6.35 | TRUE | TRUE | OK
35 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | TRUE | TRUE | OK
36 | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 51 | 6.67 | TRUE | TRUE | OK
37 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (АКБ только в РИП) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | TRUE | TRUE | OK
38 | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) (РИП + внешний бокс) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 51 | 6.67 | TRUE | TRUE | OK
39 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (АКБ только в РИП) | 8 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 8.27 | TRUE | TRUE | OK
40 | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) (РИП + внешний бокс) | 8 | 1 x 17 А·ч | 17 | 51 | 8.27 | TRUE | TRUE | OK
41 | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | 3 | 1 x 17 А·ч | 17 | 17 | 6.67 | TRUE | TRUE | OK
42 | РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (АКБ только в РИП) | 3 | 2 x 7 А·ч | 7 | 7 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
43 | РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (РИП + внешний бокс) | 3 | 2 x 7 А·ч | 7 | 24 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
44 | РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | 2 | 2 x 7 А·ч | 7 | 7 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
45 | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | 2 | 2 x 7 А·ч | 7 | 7 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
46 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 1 x 26 А·ч | 26 | 26 | 7.64 | TRUE | TRUE | OK
47 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 1 x 40 А·ч | 40 | 40 | 8.05 | TRUE | TRUE | OK
48 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 2 x 26 А·ч | 52 | 52 | 7.64 | TRUE | TRUE | OK
49 | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | 6 | 2 x 40 А·ч | 80 | 80 | 8.05 | TRUE | TRUE | OK
50 | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | 4 | 2 x 26 А·ч | 26 | 26 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
51 | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | 4 | 2 x 40 А·ч | 40 | 40 | 0 | TRUE | TRUE | Отфильтрован
52 | РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | 1 | 1 x 7 А·ч | 7 | 7 | 5.87 | TRUE | TRUE | OK
53
54
55
56
57
58
59
60